
                              遂蓬环函〔2024〕23号
遂宁市蓬溪生态环境局关于

蓬溪县第三人民医院建设项目环境影响

报告表的批复
蓬溪县第三人民医院：

你院报送的《蓬溪县第三人民医院建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

蓬溪县第三人民医院建设项目位于遂宁市蓬溪县天福镇桥安社区。项目总投资16000万元，其中环保投资84万元。本项目主要内容为：项目占地面积21332.93㎡，总建筑面积18958.05㎡，院内新建综合楼、发热门诊部、后勤楼、医废处理间、地下建筑等，同时完善道路、绿地照明、停车场等相关附属工程及购置相关设施设备；项目设立床位160张，主要设置有内科、中医科、外科、儿科、中西结合科、妇科、老年病科、医学检验科（院内检验血常规和尿常规）、公共卫生科等临床科室；不设传染科，不接收传染病人，也不设置动物、生物实验室、生化实验室；医院最大门诊量约272人/d。该报告表不涉及含辐射的各医疗设备的评价。

县发展和改革局已对本项目可行性研究报告进行了批复（蓬发改审〔2023〕163号），根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类。报告表认为该项目建设符合国家产业政策和相关规划要求，符合遂宁市“三线一单”生态环境分区管控要求。

在严格落实报告表提出的环保对策及措施，认真落实环境风

险防范措施的前提下，该项目建设从环境保护角度可行，我局原

则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照报告表中所列项目的建

设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和

运行，以确保对环境的不利影响得到缓解和控制。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）严格按照报告表要求，落实环境管理措施。加强营运期污染治理设施的运行管理、维护，做好治理设施的运行、记录，确保环保设施正常运行及各类污染物达标排放，并接受生态环境部门的监督检查。

（二）严格按照报告表要求，落实废水处置措施。严格实行雨污分流、清污分流制。医院检验废水采用防腐容器单独收集，氢氧化钠或石灰进行酸碱中和处理后，排入污水处理站进行处理；发热门诊单独设置废水收集池收集发热门诊废水，经消毒预处理后，排入院内污水处理站进行进一步处理；食堂废水经隔油池处理后与其他废水一并排入污水处理站，采用“预处理+一级强化处理+紫外线消毒”工艺处理后排入市政污水管网；废水均经天福镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

（三）严格按照报告表要求，落实废气处置措施。医院污水处理站各污水处理单元设施加盖板密闭，其上预留排气口，对恶臭气体进行集中收集后引入周围绿化带排放，定期对污水处理站周围喷洒除臭剂；医院大楼定期采取常规消毒，加强自然通风；发电机尾气经自带尾气净化装置净化后引至楼顶排放。

（四）严格按照报告表要求，落实固体废物处置措施。本项目产生的固体废物应按照“无害化、减量化、资源化”的原则，按报告表要求落实分类收集、储存、运输及处置措施。生活垃圾、煎药药渣等一般固废，经收集后统一交由环卫部门处置；未沾染体液等输液袋等可回收物，定期交由有资质的回收单位回收处置；医疗废物、污水处理站污泥等危险废物分类收集并包装好，暂存于医疗废弃物暂存间的专用医疗废物容器中，污水处理站污泥定期清掏，经消毒后交由具有相应危险废物处理资质的单位清运处置。

（五）严格按照报告表要求，落实分区防渗措施。确保医废暂存间、隔油池、污水处理站、发电机房（含储油间）防渗系数<10-10cm/s。其余重点防渗区确保防渗系数<10-7cm/s。

（六）严格落实风险防范措施，加强环境风险管控，制定相应的环境应急措施。

（七）项目建成运行后，你院应按国家有关规定和监测规范制定自行监测方案并开展相关监测工作，做好相关环境信息公开工作，定期向社会公布污染治理设施运行基本情况和污染物排放数据，接受公众监督。

三、项目开工建设前，应当依法完备其他行政许可手续。

四、项目建设必须严格按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在项目发生实际排污行为之前，必须依法申领排污许可证或办理排污许可登记，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，你院是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，验收合格后方可投入生产或使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件需重新报相应生态环境局审核。

请遂宁市蓬溪生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目的环境保护“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你院在收到本批复15个工作日内将批复后的环境影响报告表送遂宁市蓬溪生态环境保护综合行政执法大队备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门监督检查。

遂宁市蓬溪生态环境局

2024年5月24日

	抄送：市生态环境局，环评编制单位，蓬溪生态环境保护综合行政执法大队。

	 遂宁市蓬溪生态环境局办公室              2024年5月24日印发




